#### 附件1：

陕西锌业有限公司湿法炼锌系统自动化升级改造项目

净化3#线改造自动化系统采购及安装调试报价单

表一：报价汇总表

| 序号 | 货品或服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化系统系统成套设备 （含DCS及仪表） | #### 见技术文件 | 1批 |  |  | DCS要求品牌为和利时 |
| 2 | 自动化系统及仪表安装调试 | #### 见技术文件 | 1批 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表二：DCS设备、材料分项报价表                                                                   单位：       元

| 报价内容 货物名称 | 单价 | 单位 | 数量 | 合计 | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备、材料费总价（元） |  |  |  |  |  |  |

表三：仪表设备、材料分项报价表                                                                           单位：       元

| 序号 | 仪表名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 证书类型 | 依据规程 | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐热电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 差压变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 雷达液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应按照下方仪表供货需求清单报价，漏项、缺项视为无效报价

附：仪表供货需求清单

| 序号 | 测点名称 | 测点位号 | 参数范围 | 一次仪表名称型号规格 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进液温度 | TE-0403 | 0-70℃，ZnSO4溶液 | 防腐热电阻；Pt100；0—120℃； 插入深度0.5m；活动法兰式；316L+F4套管 | 1支 | 进液工序中上清进液口处溜槽口 |  |
| 2 | 蒸汽压力 | PT-0401 | 介质蒸汽，0~0.5 Kpa，管径DN219,管材碳钢 | 差压变送器，带数字显示表头，电缆入口M20X1.5,配取样阀，输入4~20mA+Hart，0~0.5 Kpa,两线制，½”NPT内螺纹连接 | 1台 | 换热器前端管道 |  |
| 3 | 二段1#罐温度 | TE-0401 | 0-120℃，ZnSO4溶液 | 防腐热电阻；Pt100；0—120℃； 插入深度1.5m；活动法兰式；316L+F4套管 | 3支 | 进液工序二段1#、2#、4#罐罐顶 |  |
|  | 二段2#罐温度 | TE-0402 |  |  |  |  |  |
|  | 二段4#罐温度 | TE-0404 |  |  |  |  |  |
| 4 | 一段压前中转罐液位 | LT-0401 | 0-5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-5m； 4~20mAHART;24VDC; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 4台 | 进液工序一段、二段、三段压前中转罐与事故罐顶部 |  |
|  | 二段压前中转罐液位 | LT-0402 |  |  |  |  |  |
|  | 三段压前中转罐液位 | LT-0403 |  |  |  |  |  |
|  | 事故罐液位 | LT-0404 |  |  |  |  |  |
| 5 | 一段滤液中转槽液位 | LT-0501 | 0-4.5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-4m； 4~20mAHART;24VDC; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 3台 | 地槽工序一段、二段、三段滤液中转槽顶部 |  |
|  | 二段滤液中转槽液位 | LT-0502 |  |  |  |  |  |
|  | 三段滤液中转槽液位 | LT-0503 |  |  |  |  |  |
| 6 | 一段浆化中间槽液位 | LT-0504 | 0-1.5m，ZnSO4溶液 | 雷达液位计，0-1.5m； 4~20mAHART;24VDC; M20X1.5;DN100,316L,PTFE;PN16 | 2台 | 地槽工序一段、二段浆化中间槽顶部 |  |
|  | 二段浆化中间槽液位 | LT-0505 |  |  |  |  |  |

表三：安装、调试费用分项报价表                                                                    单位：       元

| 报价内容 名称 | 报价（元） | 取费依据 | 取费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费总价（元） |  |  |  |  |

报价说明：

1、上述安装调试报价须包含所有所需安装材料（包括电缆、桥架、引压管、穿线管及其附件、钢材、辅材等）报价。

2、填好的报价单由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名的报价单为无效报价单。

3、请报价单位认真阅读竞价书、报价单及技术要求中的相关信息，凡因阅读不到位、理解有偏差造成的报价失误，由报价单位自行负责。

4、报价单位务必认真阅读所附图纸，如因对图纸理解错误造成报价失误，由报价单位自行负责。

5、各分项报价表的合计金额与报价汇总表中对应项目金额不一致的，以最低报价为准。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价单位（章）：

报价日期：   年    月   日